Nebezpečí spojené s výbušnými

plyny

Detektor / snímač pro hořlavé plyny

Řada senzorů OLC(T)10, navržená speciálně pro použití v kotelnách a parkovištích, je modelem nabízejícím vynikající poměr kvality k ceně v oboru sledování plynů a hořlavých par v okolním vzduchu. Hlavními přednostmi těchto detektorů – snímačů se signálem 4-20 mA jsou menší velikost, jednoduchá instalace a snadné používání. Při použití s řídicí jednotkou MX15 nabízí tyto detektory – snímače řešení, které je v souladu s francouzskými a evropskými normami.

|  | OLC 10 / OLC 10 TWIN | OLCT 10 |
| --- | --- | --- |
| Princip detekce: | Katalytické články |  |
| Standardní rozsah: | 0-100 % LEL metan, propan, butan nebo vodík |  |
| Výstupní signál: | Wheastonův můstek | 4-20 mA, implicitní hodnota < 0,5 mA nebo > 23,2 mA |
| Jednoznačný odečet hodnot: | Z řídicí jednotky OLDHAM | Pevný na 23,2 mA, pokud je hodnota > 100 % LEL Potvrzení Zapnutí / vypnutí snímače Možnost vypnout jednoznačný odečet naprogramováním slotu |
| Nastavení: | Na řídicí jednotce OLDHAM | Přímo pomocí potenciometrů pro nulový bod a citlivost: přístup k potenciometrům přes odklopná dvířka na čelní straně |
|  |  | Výstupní signál 2 mA v režimu údržby |
|  |  | 4-bodový konektor pro získání naměřené hodnoty plynu a obrazu napětí (posun 100 Ω) |
| Napájení: | Z řídicí jednotky MX15 1: I out (signál) 2: 0 V 3: +24 V DC | OLCT10: od 15 do 30 V DC |
| Příkon: | Závisí na řídicí jednotce | Max. 100 mA |
| Zapojení: | Jednotka konektorů pro 3 vodiče, vnější vzdálenosti maximálně 300 m s průřezem 1,5 mm2 1 kabelová průchodka M16: průměr kabelu 4 až 8 mm | Řídicí jednotka Oldham: 1 km při 3 x 1,5 mm2 (max. 32 Ω ve smyčce) |
|  | OLC 10 TWIN: 1 jednotka konektorů pro 3 vodiče na kontrolní jednotku, 1 jednotka konektorů pro 4 vodiče na 2. detektor, vnější vzdálenosti maximálně 300 m s průřezem 1,5 mm2, 2 kabelové průchodky M16: průměr kabelu 4 až 8 mm | Jednotka konektorů pro 3 vodiče, 1 kabelová průchodka M16, průměr kabelu 4 až 8 mm |
| Rozměry: | šířka 118 mm, výška 157 mm, hloubka 60 mm |  |
| Vyrobeno z: | ABS |  |
| Stupeň krytí: | IP 66 |  |
| Předpokládaná životnost: | > 36 měsíců |  |
| Rozsah teploty: | -10 až +45 °C |  |
| Rozsah vlhkosti: | 0 % relativní vlhkosti do 95 % relativní vlhkosti |  |
| Rozsah tlaku: | 1 bar ± 20 % |  |
| Teplotní účinek OLCT 10 (-10 °C +40 °C) | < 5 % LEL metanu nebo < 20 % indikované hodnoty |  |
| Dlouhodobý účinek metanu za běžných podmínek použití: | Posun nuly < 5 % LEL / rok Citlivost: < 10 % odečtené hodnoty / rok |  |
| Účinek vlhkosti: | ± 5 % relativní vlhkosti / (10 až 90 % relativní vlhkosti) při 40 °C |  |
| Doba odezvy: | T50< 10 s, T90 < 20 s |  |
| Osvědčení: | Elektromagnetická kompatibilita EN 50270 |  |
| Výbušná prostředí: | ATEX II 3 G / EEx nA IIC T6 | ATEX II 3 G / EEx nA IIC T4 |

Specifikace:

- katalytické články

- signál 4-20 mA na detektoru OLCT10

- IP 66

- reaktivita

- osvědčení ATEX pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu

Rozměry:

Schéma zapojení mezi detektorem OLC 10 nebo OLCT10 a řídicí jednotkou MX15:

Řídicí jednotka MX15

Zapojte 3 vodiče v souladu

s klasifikací.

Schéma zapojení 2 detektorů OLC 10 TWIN k řídicí jednotce MX15:

Řídicí jednotka MX15